院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：万松院区急诊大楼蒸汽管路改造项目

瑞安市人民医院

2021年3月

第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就万松院区急诊大楼蒸汽管路改造项目进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 （人民币元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊大楼医用蒸汽管路改造项目 | 不锈钢304 | 1 | 批 | 17万 |

注：预算单价已包含产品材料费用、运输费（含装卸费）、税费、保险费等所有费用，不能高于最高单价限价。

三、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件

四、招标文件的报名时间及地点等：

时间：2021年*月*日至2021年*月*日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

地点：瑞安市人民医院

- 五、投标截止时间：2021年3月16日09：30

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2021年  3 月 17  日

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标急诊大楼蒸汽管路改造项目。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 （人民币元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊大楼医用蒸汽管路改造项目 | 不锈钢304 | 1 | 批 | 17万 |

注：预算单价已包含产品材料费用、运输费（含装卸费）、税费、保险费等所有费用，不能高于最高单价限价。

投标报价说明

      - 本次招标项目采用固定总价报价。报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括货物的采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运费和保险费、现场仓储、税费以及安装、调试、测试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、垃圾清运、质保期内维护、质保期内售后服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，如有遗漏，视同包括在其他项目中，合同总价和单价均不作调整。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。
（1）采购人提出的货物数量变更，根据原中标单价计算变更费用。由投标供应商提出的合理化建议，需经得采购人同意，其费用不得变更。但属投标供应商投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。
（2）发生不可抗力的因素造成费用增加使投标供应商直接损失的费用，经鉴定核准，采购人酌情予以一定补偿。但属投标供应商可以预见、预防，而投标供应商预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由投标供应商承担。

      - 报价按设计要求材料进行报价，不能擅自更改；如有材料需要更改，必须经采购人签字确认，否则一切责任由供应商承担。

      - 中标后每样货品需采购人验收合格后进行安装，并且提供合格证。

三、设备技术规格及配置

# 蒸汽管道技术参数及技术要求（注：带★号为必备条件）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道安装费 | 项 | 1 |  |  | 含吊装就位及脚手架 |
| 2 | 管道无损检测费 | 项 | 1 |  |  | 无损检测公司收费 |
| 3 | 监检验收费 | 项 | 1 |  |  | 政府收费 |
| 4 | 管道设计费 | 项 | 1 |  |  | 设计院收费 |
| 5 | 施工组织费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Φ89*3不锈钢管 | 米 | 200 |  |  |  |
| 8 | Φ32*3不锈钢管 | 米 | 20 |  |  |  |
| 9 | DN25不锈钢疏水阀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | DN25不锈钢球阀 | 只 | 6 |  |  |  |
| 11 | DN80不锈钢法兰 | 片 | 2 |  |  |  |
| 12 | DN25不锈钢法兰 | 片 | 1 |  |  |  |
| 13 | Φ89*3不锈钢弯头 | 只 | 15 |  |  |  |
| 14 | Φ32*3不锈钢弯头 | 只 | 9 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢角铁 | 米 | 35 |  |  |  |
| 16 | 膨胀螺丝M12*100 | 副 | 70 |  |  |  |
| 17 | 辅材及耗材费 | 项 | 1 |  |  | 含支吊架 |
| 18 | 不锈钢管道保温 | 米 | 200 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、本工程报价含吊装费及脚手架费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、本工程报价含税。 |  |  |  |  |  |

１、投标供应商须提供同于或优于以上推荐品牌，否则评审小组将做出不利于投标供应商的评审。

四、商务条款

- 保质期

  - 卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

  - 自设备安装完毕，经质量技术监督局有关部门验收合格并交付买方使用后算起，免费2年保修。在质保期内因设备本身的质量问题发生的故障，卖方应负责免费修理或者更换零部件。

  - 在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后12小时内到达买方现场。

- 付款方式

  - 设备验收合格后付95%，设备正常运行1年后支付5%。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在30分钟内派员到达买方现场实施维修。一般故障必须在到达买方现场2小时内予以解决，特殊情况在到达买方24小时内予以解决，并及时提供所需更换的配件（质保期内此项工作应是免费的）。

- 质量、技术标准

  - 产品的质量、技术标准按照招标文件和投标文件，如与最新国家颁布的标准有矛盾的，一律以高标准为准。

- 安装调试

  - 安装地点：瑞安市人民医院

  - 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，卖方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 系统安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方应共同签署验收合格证书。

- 交货

  - 交货期：按医院要求，分批到货

  - 交货地点：瑞安市人民医院

- 报价方式

  - 所有投标价格为CIP医院人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

10. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- A：价格标部分：

- 开标一览表

- 分项报价表

B：商务技术标部分：

- 投标书

- 产品配置清单

- 备品备件，消耗品购买价格清单（该价格应保持三年以上）

- 产品性能说明

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 维修能力证明材料

- 法定代表人授权委托书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件

- 代理证明（或制造商出具的授权书）

- 营业执照副本复印件

- 资格、资质证明文件

- 产品的合格证书复印件

- 安装服务人员安排

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）

注：投标文件的价格标和商务技术标分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。

*开标一览表上任何超出招标文件的优惠内容均不计入评标。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

四、评分标准

1.价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

2 技术商务及其他分

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 评分内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 满分 |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项功能不满足扣3分，扣完为止。 | 43 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1分，最多加4分 | 4 |
| 3 | 根据投标供应商的综合实力，由评审小组横向比较打分。 | 4 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给0-5分。 | 5 |
| 5 | 售后服务方案： 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 6 | 市场占有率：评委以投标服务内容2018年1月1日起签订的用户个数给0-5分。 | 5 |
| 7 | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得0.5分 | 1 |
| 8 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-2分。 | 2 |
| 商务、技术得分 |  | 70 |